## Sheet1
科士达公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、IECQ QC080000、ISO/IEC17025等管理体系认证；产品通过TUV认证、欧洲CE认证、美国UL认证、Energy Star认证、澳洲SAA认证、CQC认证、节能认证、金太阳认证、中国效率认证、国家电网低电压穿越认证、泰尔认证、韩国KS认证、意大利ENEL、英国G98、法国BV认证等多项国内外产品质量/安规认证，是业内认证非常齐全的全线产品供应商之一
科士达专注于数据中心产品（UPS电源、铅酸电池、锂电池、精密空调、动环监控、微模块等机房配套产品）光伏新能源产品、电动汽车充电桩产品、储能产品的研发制造等
联系人：
联系电话：
| 项目 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | UPS电池 | 科士达6-FM-100 | （1）本项目要求配置不低于100AH12V的蓄电池，本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池，与UPS同一品牌。 （2）▲蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。 （3）▲应提供随产品提供蓄电池配套防漏液产品措施或解决方案，投标人应提供相关技术方案证明文件。 （4）▲铅酸蓄电池应采用阻燃材料，水平法按 GB/T 2408-2008 第8章进行，试验后蓄电池槽、盖应符合 GB/T 2408-2008 中的8.4.1HB 的要求，垂直法按 GB/T 2408-2008 第9章进行，试验后蓄电池槽、盖应符合 GB/T 2408-2008 中的9.4V-0 的要求，提供具有 CNAS 或 CMA 或 CAL 标识的第三方检测报告。： 1、容量：12V100AH 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接； 4、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 5、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 7、密封反应效率：≥95%； 8、电池间连接电压降≤7mV； 9、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 10、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 11、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%； 12、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%； 13、蓄电池内阻：≤8mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%； 14、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压是10～35kPa，闭阀压是3～30kPa； | 64 | 节
2 | 旧电池 |  | 拆卸，回收价格 | 64 | 节 | 每节电池收购140元，合计8960.
3 | 新电池安装 |  | 含64电池搬运、3楼上楼上架，安装调试 | 1 | 项
合计 | [5 empty] | 39600